{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电气设备"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电气设备","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[5,3,6,3],[7,3,11,3],[13,0,13,6],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["汝湖镇圩镇主街强电线路下地管网建设项目电气设备采购项目\n询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"1#~6#公用电缆分接箱","10KVSF6","1、柜内选用的带电指示器灯泡为插入式，并配有二次对相孔\n2、本结线图中SF6全绝缘断路器选用手动及电动操作，可实现遥测、信、遥控三遥功能预留端子遥测部分应包括A、B、C相电流，线电流零序电流，有功功率、无功功率;遥信部分应包括(SF6全绝缘断路器、隔离开关、接地刀闸)分、合闸位。\n3、进出线电缆头大小按实际使用的电线规格来选用，设计院出图时必须明确。\n4、温湿度控制器采用AC220V供电，取自母线PT;断路器进出线单元的操作机构、保护测控单元.综合测控通信单元电源电压均采用DC48V，取自直流屏。\n5、所有设备均应接地良好。\n6、每个断路器间隔的分合闸回路均需设置有远方和就地分合间转换开关。\n7、直流屏使用磷酸铁锂电池50AH，DC48V。\n8、自动化屏的说明要求:①保持良好通风，装设通风风扇②预留好自动化屏至母线PT的二次电源线，通信线等穿孔。具体由厂家按常规配置。\n9、进线PT可采用V/V接线，变比为:10:0.1:0.22kV，精度为:0.5/3，容量为:30/50DVA。\n10、电流互感器配置三相CT和独立零序CT，独立采集三相电流和零序电流，若出线柜作为配变柜用，三相CT变比200/5(测量按实际选择) 600/5(保护)，零序CT变比100/5，若出线柜作为分支开关用，参数可与进线柜保持一致，三相CT变比60D/5季序CT变比100/5。\n11、电流互感器应采用套管式，不应采用电缆穿芯式，以方便电缆安装接线。\n12、若进出线电缆型号为YJV-3x400，闭口型零序互感器直径不得小于120mm。\n13、成套设备及其附件的有关技术要求详见《广东电网公司1DKV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备订货技术条件书》。\n14、其他内容详见图纸。","台"]
[]
[2,"电力电缆","ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300mm2","阻燃等级：C级","m"]
[3,"电力电缆","ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2",null,"m"]
[4,"10KV户外全冷缩终端电缆头","3×300","采用冷缩工艺","个"]
[5,"10KV户内全冷缩终端电缆头","3×300",null,"个"]
[6,"10KV户外全冷缩电缆中间头","3×300",null,"个"]
[7,"10KV户外全冷缩终端电缆头","3×70",null,"个"]
[8,"10KV户内全冷缩终端电缆头","3×70",null,"个"]
[9,"四间隔户外开关箱围栏","5100*3500","1、铁件均采用热镀锌防腐最小平厚度105μm，现场焊接口镀锌破坏处统一采用冷喷锌处理最小平均厚度120μm，外涂聚氨酯封闭面漆一道厚度不小于20μm。\n2、其他内容详见图纸。","m2"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如设备现场拼接施工所需的材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]