{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["高低压设备","水机设备","综合自动化系统设备","起重及清污设备"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高低压设备","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[34,1,34,3],[35,0,35,6],[36,0,36,5],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市惠阳区淡水河防洪排涝项目-惠阳城区桥背排涝站扩容改造工程金属结构及机电设备采购项目询价报价表"]
["类别：高低压设备"]
["序号","设备名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"站用变压器","SCB13-500/10 500kVA 10±5%/0.4kV Ud%=4 D,Yn11","带不锈钢外壳，全铜绕组","台"]
[2,"10kV高压进线柜","KYN28A-12(800×1500×2260mm)","含继保装置、备自投及联锁装置","面"]
[3,"10kV高压计量柜","KYN28A-12(800×1500×2260mm)","含考核、计量装置","面"]
[4,"10kV高压PT柜","KYN28A-12(800×1500×2260mm)","含继保装置","面"]
[5,"变压器馈线柜","KYN28A-12(800×1500×2260mm)","含继保装置","面"]
[6,"高压干式移磁无级调压软启动器","RYZQ-800kW/10kV","（高压开关柜、接触器柜、起动柜三柜合一）(1200×1660×2260mm)，含继保装置","台"]
[7,"10kv高压无功补偿柜","TBBX10-420kvar,10kV","配套三组干式高压电容器","面"]
[8,"低压考核柜","GCK(800×800×2260mm)",null,"面"]
[9,"低压受电柜","GCK(800×800×2260mm)",null,"面"]
[10,"站用变低压电容补偿柜","(300kvar)GCK(800×800×2260mm)",null,"面"]
[11,"低压出线柜","GCK(800×800×2260mm)",null,"面"]
[12,"双电源转换柜","GCK(800×800×2260mm)",null,"面"]
[13,"低压干式移磁无级调压软启动器","RYZQ-315kW/0.38kV","（开关柜、接触器柜、起动柜三柜合一）(800×800×2260mm)，含继保装置","台"]
[14,"变频控制柜",null,"配套变频器 55kW/0.38kV，输入频率48～55Hz，额定输入电压380～420V 3AC +10%～-15%，输出频率范围0～120Hz，内置PID调节，带RS485通讯口，配进出线电抗器，控制柜尺寸800×800×2260mm。","套"]
[15,"高压在线绝缘监测仪","YNY-10H型",null,"套"]
[16,"低压在线绝缘监测仪","QB600-M型",null,"套"]
[17,"10kV高压电缆接线箱","800×800×1800mm",null,"面"]
[18,"0.4kV低压电缆接线箱","800×800×1800mm",null,"面"]
[19,"柴油发电机","90kW，0.4kV","含柴油机、发动机、自动控制屏、公共底座、铜质水箱、24V马达、机带充电器、蓄电池、电池接线、调速器、所有滤清器、燃油泵、机油冷却器、排气消声器、膨胀节、减震器、油箱","台"]
[20,"检修动力配电箱","380/220V",null,"个"]
[21,"中控室动力配电箱","380/220V",null,"个"]
[22,"照明总配电箱","380/220V",null,"个"]
[23,"水闸动力配电箱","380/220V",null,"个"]
[24,"照明总配电箱","380/220V",null,"个"]
[25,"水闸动力配电箱","380/220V",null,"个"]
[26,"水泵进口电动蝶阀配电箱","380/220V",null,"个"]
[27,"火灾自动报警成套装置",null,"含火灾自动报警控制器1台,感温感烟探测器各1个，声光报警器各1个及配套缆线","套"]
[28,"绝缘工具箱",null,"内含绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫各1套","套"]
[29,"直流装置","65Ah/220V","免维护铅酸蓄电池组, 充电及馈线柜2260*800*800","套"]
[30,"直流装置","65Ah/220V","免维护铅酸蓄电池组, 蓄电池柜2260*800*800","套"]
[null,"总合计"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"水机设备","index":1,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[20,1,20,3],[21,0,21,6],[22,0,22,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市惠阳区淡水河防洪排涝项目-惠阳城区桥背排涝站扩容改造工程金属结构及机电设备采购项目询价报价表"]
["类别：水机设备"]
["序号","设备名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"全贯流潜水电泵","1600QGWZ-70","设计流量7.5m3/s,最大扬程7.6m,设计扬程4.56m，配套电机功率710kW，电压10kV湿定子结构，不锈钢叶轮，防水电缆35m","台"]
[2,"全贯流潜水电泵","型号1200QGWZ-50J","设计流量3.0m3/s,最大扬程7.6m,设计扬程4.56m，配套电机功率280kW，电压380V湿定子结构（非干式电机），不锈钢叶轮，防水电缆35m","台"]
[3,"节能型自由侧翻式拍门","孔口直径DN2200mm","圆形双门，最大工作水头10.0m，阻力系数≤0.1，开启角度80°以上，水头损失≤0.04m，开启力(非淹没) 小于门重1/5，配4套液压缓冲装置、与钢管连接的的法兰、螺栓、螺母、垫片，材质为Q235碳钢，门叶面板厚度不小于20mm。含防腐","套"]
[4,"节能型自由侧翻式拍门","孔口直径DN1400mm","圆形双门，最大工作水头10.0m，阻力系数≤0.1，开启角度80°以上，水头损失≤0.04m，开启力(非淹没) 小于门重1/5，配4套液压缓冲装置、与钢管连接的的法兰、螺栓、螺母、垫片，材质为Q235碳钢，门叶面板厚度不小于16mm，含防腐","套"]
[5,"电动蝶阀","DN2200,1.0Mpa","DN2200mm, PN1.0Mpa，阀体采用铸钢，不锈钢双向金属硬密封，阀门轴水平卧式安装，与电动蝶阀连接的法兰、螺栓、螺母、垫片，配套开关型智能一体化操作机构(IP65, 带RS485通信接口)及电气控制设备(接触器、热继电器等)。","台"]
[6,"电动蝶阀","DN1400,1.0Mpa","DN1400mm, PN1.0Mpa，阀体采用铸钢，不锈钢双向金属硬密封，阀门轴水平卧式安装，与电动蝶阀连接的法兰、螺栓、螺母、垫片，配套开关型智能一体化操作机构(IP65, 带RS485通信接口)及电气控制设备(接触器、热继电器等)。","台"]
[7,"伸缩节型号","VSSJAF,DN2200mm, PN1.0Mpa","伸缩节接头连接的法兰、螺栓、螺母、垫片","套"]
[8,"伸缩节型号","VSSJAF,DN1400mm, PN1.0Mpa","伸缩节接头连接的法兰、螺栓、螺母、垫片","套"]
[9,"钢法兰","DN2200，PN1.0Mpa","Q235碳钢","套"]
[10,"钢法兰","DN1400，PN1.0Mpa","Q235碳钢","套"]
[11,"截水环","配套DN2200钢管",null,"套"]
[12,"截水环","配套DN1400钢管",null,"套"]
[13,"潜污泵","Q=70m3/h H=15m N=7.5kW DN100",null,"台"]
[14,"消防水泵","XBD3.2/15-7.5-HY","流量15L/S,扬程32m,功率7.5kW,口径100mm","台"]
[15,"潜污泵","200QW400-24-45","流量400m3/h，扬程24m，配套电机功率45kW，配套35m防水电缆,自耦装置200GAK，L=5m，不锈钢吊链6m，采用无堵塞叶轮，通过颗粒≥100mm","台"]
[16,"手动一体化铸铁闸门","孔口DN800","含埋件","套"]
[null,"总合计"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"综合自动化系统设备","index":2,"n_rows":96,"n_cols":7,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[89,1,89,3],[90,0,90,6],[91,0,91,5],[92,0,92,5],[93,0,93,5],[94,0,94,5],[95,0,95,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市惠阳区淡水河防洪排涝项目-惠阳城区桥背排涝站扩容改造工程金属结构及机电设备采购项目询价报价表"]
["类别：综合自动化系统设备"]
["序号","设备名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"轴流风机","T35-4.5型，L=6658m3/h，n=1450rpm,P=153pa，N=0.37kw","三相，配套防雨罩","台"]
[2,"防爆轴流风机","T35-4.5-Ex型，L=6658m3/h，n=1450rpm,P=153pa，N=0.37kw","三相","台"]
[3,"挂壁式空调","1.5匹",null,"台"]
[4,"柜式空调","3匹",null,"台"]
[5,"深水型压电式速度振动传感器","VS-025S系列","灵敏度：100mV/g，频响范围：0.5Hz～14000Hz（±3dB），加速度范围：±80g peak，温度响应：–50°C ～121°C，供电电压：18～30 VDC，外壳材质：不锈钢","个"]
[6,"压力变送器","SP系列","测量范围：-0.1…0～0.01…1MPa；参考精度：0.2%FS；环境温度：-10℃～+70℃；稳定性：优于每年0.25%FS。","个"]
[7,"Pt100测温元件","Pt100电阻","测量范围：0℃～+135℃","个"]
[8,"电机内腔水位检测电极",null,"电机内腔水位不足电阻值33千欧","台"]
[9,"多功能状态监测保护装置","TS-V-700B","6路通道，10.2英寸触摸屏，具有棒状图、趋势曲线、数字等多种显示方式，可同时显示机组信息、采集时间、通道名称、传感器OK状态、通道报警状态等多种信息。","个"]
[10,"数据采集器","iTRASEN","160模块，10路通道，包含振动和压力采集模块等","个"]
[11,"就地接线箱","TS-FH201系列","集合传感器电缆","个"]
[12,"现地监测柜","TS-FT605系列","尺寸：2260*600*800，装有振动、压力、温度、渗漏等所需的数据采集器，网络交换机，开关电源等，设有在线监测装置(液晶触摸屏)等控制、显示所需要的部件和仪表","台"]
[13,"数据服务器","CPU为I9-11900","运行内存128G，硬盘4T，集成千兆网口，带有1个27英寸显示屏","套"]
[14,"工业级交换机",null,"工业级，16路交换机","台"]
[15,"在线监测分析软件","iTRASEN 3000","含：(1)iTRASEN机组状态监测分析主程序；(2)OlineManager数据采集与管理服务程序；(3)iTRASEN归档数据库；(4)iTRASEN Watcher智能报警。","套"]
[16,"应急照明集中电源箱","TY-D-0.28kVA/A型,DC24V","应急时间≥90min","个"]
[17,"变频空调","2匹挂机",null,"台"]
[18,"变频空调","3匹挂机",null,"台"]
[19,"变频空调","5匹柜机",null,"台"]
[20,"弱电箱",null,"箱体304不锈钢","个"]
[21,"16口交换机",null,"16个10/100/1000Base-T自适应电口，1个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps","台"]
[22,"路由器",null,"采用无阻塞交换架构；支持多核CPU；模块插槽≥2个；包转发能力≥2Mpps；固定路由端口≥8*GE，GE Combo≥2个","台"]
[23,"程控交换机",null,null,"台"]
[24,"泵房照明配电箱","380/220V",null,"个"]
[25,"操作员工作站",null,"11代i7-11700F 16G 1T+256G RX550X 4G独显 win11)23英寸","套"]
[26,"工程师站",null,"11代i7-11700F 16G 1T+256G RX550X 4G独显 win11)23英寸","套"]
[27,"应用兼数据服务器",null,"R740服务器主机/2*至强银牌4210R十核2.4GHz/16G*4/4TSAS*3/H730P-2G/750W双电/导轨/三年保修","套"]
[28,"卫星同步时钟",null,"输出至少20路TTL电平IRIG-B信号；接收频率：1575.42MHz（L1信号）；接收灵敏度：捕获〈-130dBm，跟踪〈-133dBm；同时跟踪8～12颗GPS卫星；时间同步准确度：≤0.1μS","套"]
[29,"不间断电源UPS(含后备电池组)",null,"容量：15kVA；备用时间：2h工作方式:在线式；输入：～380V;RS485通讯，主机与电池整合进柜，IP54，尺寸600×800×2260(宽×深×高),前后开门下进线，2mm厚冷轧板,含柜内辅材、风扇、温湿度控制器。","套"]
[30,"A3激光黑白打印机",null,"A3激光；黑白打印速度：35ppm；分辨率：1200×1200dpi；硒鼓寿命：12000页","台"]
[31,"工业级交换机",null,"24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化","台"]
[32,"网络柜\tIP54","尺寸600×800×2260(宽×深×高)","前后开门下进线，2mm厚冷轧板,含柜内辅材、风扇、温湿度控制器","套"]
[33,"控制台","长×宽×高=5000×1200×750mm","防火实木板材制作","套"]
[34,"控制台座椅",null,"真皮，铝合金脚","张"]
[35,"防静电陶瓷/钢基复合架空活动地板",null,"采用防静电瓷砖为面层，复合全钢活动地板，四周导静电胶条封边加工而成，尺寸600×600×30mm","m2"]
[36,"机组1LCU)",null,"配置PLC设备（CPU模块1个、电源模块1个、32点DI模块4个、32点DO模块1个、4点AI模块1个、RS-485通讯模块1个、以太网模块1个、12槽机架1个）、12.1英寸触摸屏1个、8点温度巡检仪4台、自动除湿加热装置1套、出口继电器、转换开关、避雷器、电源、机柜800×800×2260mm","套"]
[37,"公用LCU(2LCU)",null,"配置PLC设备（CPU模块1个、电源模块1个、32点DI模块4个、32点DO模块1个、4点AI模块1个、RS-485通讯模块1个、以太网模块1个、12槽机架1个）、12.1英寸触摸屏1个、自动除湿加热装置1套、出口继电器、转换开关、避雷器、电源、机柜800×800×2260mm","套"]
[38,"外江闸室I/O站(2DIO1)\t配置PLC设备",null,"（电源模块1个、32点DI模块2个、32点DO模块1个、8点AI模块1个、RS-485通讯模块1个、以太网模块1个、8槽机架1个）、自动除湿加热装置1套、出口继电器、转换开关、避雷器、电源、机柜800×800×2260mm","套"]
[39,"闸门开度仪","范围：0-6m","分辨率：1mm，传感器：多圈绝对型光电编码器，配套显示仪，带RS485接口","个"]
[40,"闸门荷重仪","HZY-3型","测量范围：0～300KN；分辨率：0.01KN；精度：±0.1%F·S±0.1KN；配套传感器型号：与启闭机配套；输入信号：4-20mA；输出信号","个"]
[41,"行程开关","LXK4-048/1","(3常闭3常开)","个"]
[42,"人工水尺",null,"不锈钢雕刻水位尺（304不锈钢），厚不低于2mm，宽度为40mm","10m/根"]
[43,"一杆式水位雨量视频监测站",null,"包括：30米量程气泡式水位计1个；0.5mm量程翻斗式雨量计1个；遥测终端RTU 1个；遥测终端箱1个；5m监测立杆及基础1根等","台"]
[44,"一杆式水位视频监测站",null,"包括：30米量程气泡式水位计1个；遥测终端RTU 1个；遥测终端箱1个；5m监测立杆及基础1根等","台"]
[45,"压力表",null,null,"个"]
[46,"电接点压力表",null,null,"个"]
[47,"渗漏排水控制箱",null,"控制2台5.5kW渗漏泵, 主要元件为配电及控制设备(空气开关、接触器、热继电器、转换开关、信号灯等)。无PLC、带远控接点。","个"]
[48,"格栅机控制箱(1控5)",null,"监控4×5.5kW格栅机及7.5kW皮带输送机，具备远方控制（计算机监控系统）和现地手动控制等功能。主要元件为配电及控制设备(空气开关、接触器、热继电器、转换开关、信号灯等)。无PLC、带远控接点。","个"]
[49,"闸门控制箱",null,"控制1扇闸门启闭机, 具备远方控制（计算机监控系统）和现地手动控制等功能。主要元件为配电及控制设备(空气开关、接触器、热继电器、转换开关、信号灯等)。室内箱，挂墙。箱体材质为2mm厚304不锈钢","个"]
[50,"风机控制箱",null,"控制泵站轴流风机, 具备远方控制（计算机监控系统）和现地手动控制等功能。主要元件为配电及控制设备(空气开关、接触器、热继电器、转换开关、信号灯等)。无PLC、带远控接点。","个"]
[51,"消防水泵控制箱",null,"控制2台7.5kW消防泵, 主要元件为配电及控制设备(空气开关、接触器、热继电器、转换开关、信号灯等)。无PLC、带远控接点。","个"]
[52,"操作系统","windows server 2012",null,"套"]
[53,"软件开发工具",null,"功能模块包括：编程语言程序、交互式数据库编译软件、交互式图形编译软件、交互式报表编译软件和电话语音报警和查询开发工具、现地控制单元编程工具","套"]
[54,"数据库软件","Sql Server 2012 R2",null,"套"]
[55,"通信软件",null,"功能模块包括泵站计算机监控系统内部各结点之间的通信、计算机监控系统与外部系统的通信、现地控制单元与现场总线上的设备通信","套"]
[56,"应用软件",null,"功能模块包括：数据采集软件、数据处理软件、人机接口软件、报警、记录显示和打印软件、控制与调节软件","套"]
[57,"监控组态软件(开发版)",null,"功能模块包括：画面全集成、图形模型、冗余功能、趋势曲线、报警功能、报表功能、历史数据记录、开放性接口、web发布等","套"]
[58,"监控组态软件(运行版)",null,"功能模块包括：画面全集成、图形模型、冗余功能、趋势曲线、报警功能、报表功能、历史数据记录、开放性接口、web发布等","套"]
[59,"工业实时历史数据库",null,"功能模块包括：数据采集、数据存储、数据管理和数据查询","套"]
[60,"渗压计",null,"型式：振弦式；量程：0.35Mpa；分辨率：0.025%FS；精度：±0.1%FS","套"]
[61,"现地控制单元(MCU)","10通道",null,"套"]
[62,"工程安全监测专业分析评价软件",null,"软件具有数据管理、分析、报警、图形界面展示、预测评价等功能","套"]
[63,"网络交换机",null,"32个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化","台"]
[64,"视频监控工作站",null,"11代i7-11700F 16G 1T+256G RX550X 4G独显 win11)23英寸","套"]
[65,"NVR硬盘录像机(32路)",null,"硬件规格：3U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；16盘位，可满配8T、10T硬盘 ，支持硬盘热插拔；2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘","台"]
[66,"监控硬盘(8T)",null,null,"块"]
[67,"55寸LCD拼接屏","55英寸","LED背光（直下式），亮度500CD/㎡，物理拼缝1.8mm，分辨率1920x1080p，对比度4000：1，单屏尺寸：1211.54mm×682.34mm×112.4mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2","台"]
[68,"视频综合平台",null,"5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率，走廊模式显示功能","台"]
[69,"图像拼接控制器",null,"9路输入，9路输出","台"]
[70,"模块化拼接屏机柜",null,"（2*2） 定制，规格2427*1369*350mm(宽*高*深)","套"]
[71,"DVI线缆",null,"DVI-D电缆,单通道,10m,黑色","条"]
[72,"全彩筒型摄像机",null,"400万像素，最高分辨率可2560×1440@25fps；智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；支持萤石平台接入；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态；1个内置麦克风，高清拾音；白光/红外双补光，白光最远可达30m，红外最远可达50m；米","套"]
[73,"智能全彩球机",null,"400万像素，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸；采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m；内置加热玻璃，有效除雾；支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；支持超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍","套"]
[74,"6米监控立杆及基础",null,"6米,?100～150锥管,壁厚3.5mm,带避雷针；基础长500*宽500*深1000mm（基础开挖，接地极，地笼（预埋件），混凝土C20砼，回填）","套"]
[75,"电源防雷器","Uc≥AC/DC28V, Up≤1.5kV, Iimp≥20KA(I类试验)",null,"个"]
[76,"信号防雷器","Uc≥6V ,155MHz, Iimp≥2.5KA (I类试验)",null,"个"]
[77,"光纤收发器",null,"网管型,1个百兆单模光口,2个百兆电口,卡轨式,AC220V供电","对"]
[78,"摄像机电源",null,"DC24V开关电源","个"]
[79,"周界防范报警主机",null,"总线制，自带16防区、4路继电器，继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线2400米/8.2K 线尾组，本地8路防区/2线制防区防拆/定时撤布防/时控输出；包含总线驱动器、相应数量单防区驱动板、继电板、串口模块","台"]
[80,"激光对射探测器",null,"四光束，激光波长650nm，警戒距离100m，警戒层数4层，报警信号：有线输出，常开/常闭，电压：DC12V，防护等级IP66","对"]
[81,"双防区总线输入模块",null,"(1) 总线制双防区输入模块可连接到多路总线上的地址码上可编的设备。(2) 提供1个扩展防区。(3) 用于连接一般惯用的常开或常闭的探测器。(4) 连接到多路总线上的地址码可编的设备，提供1个扩展防区。(5) 需要配合双回路总线驱动器使用。","个"]
[82,"电源防雷器","Uc≥AC/DC28V, Up≤1.5kV, Iimp≥20KA(I类试验)",null,"个"]
[83,"信号防雷器","Uc≥6V ,155MHz, Iimp≥2.5KA (I类试验)",null,"个"]
[84,"声光报警器",null,"红/白双色外观,12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3，尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm","个"]
[85,"前端安装箱","350×350×200，IP54, SS304 1.5mm厚",null,"个"]
[null,"总合计"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"起重及清污设备","index":3,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[10,1,10,3],[11,0,11,6],[12,0,12,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市惠阳区淡水河防洪排涝项目-惠阳城区桥背排涝站扩容改造工程金属结构及机电设备采购项目询价报价表"]
["类别：起重及清污设备"]
["序号","设备名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"起重机","起重量25/5t","跨度11m，主钩起升速度1.79 m/min，副钩起升速度9.3 m/min，最大起吊高度主钩20m、副钩25m","台"]
[2,"格栅清污机","4.76*9.95","栅渠宽度4.76m(栅体宽4.66m)，渠深9.95m，安装角度75°，栅条净距100mm，耙齿长度230mm，链条回转速度6m/min，电动机功率5.5 kW，最大清污能力10t/h，排渣高度1700 mm，栅前最高水深8.58m(栅条高度8.58m)，不锈钢304材质","台"]
[3,"格栅清污机","3.36*9.95","栅渠宽度3.36m(栅体宽3.26m)，渠深9.95m，安装角度75°，栅条净距100mm，耙齿长度230mm，链条回转速度6m/min，电动机功率5.5 kW，最大清污能力10t/h，排渣高度1700 mm，栅前最高水深8.58m(栅条高度8.58m)，不锈钢304材质","台"]
[4,"皮带输送机","水平长度27m","最大输送能力100m3/h，长度27m(水平段24m，出口斜25°段3m)，带宽800mm，滚筒直径400mm，线速1.0m/s，电动机7.5kW","台"]
[5,"手推小车","储渣容积≥1.5m3","不锈钢304材质","个"]
[6,"抓斗式清污机","安全工作负荷：1000kg","型式：液压耙斗钢丝绳卷扬式，安全工作负荷：1000kg；抓斗宽度：4.0m；栅条深度6m；栅条净距190mm；提升电机功率：5.5kW；提升速度10m/min，提升高度13m；行走电机功率：2×0.75kW；行走速度：20m/min；液压泵功率：1.5kW；液压泵工作压力12Mpa。带PLC控制箱(留100M以太网通讯口)。","台"]
[null,"总合计"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]