{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["一体化泵站"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一体化泵站","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[17,0,17,7],[18,0,18,6],[19,0,19,6],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程一体化泵站采购项目询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"GRP一体化预制泵站（上屋泵站及配套设备）","高强度玻璃钢（GRP），规格型号：HNPS16.043.2SEL.A.SS.P；直径1.6m,h=4.3m；泵站规模25m3/h，2台离心潜水泵（1用1备），单泵流量25m3/h，杨程8.5m，功率2.2kw；泵主件材质：HT250铸铁。","泵站说明：\n1、为保证工程及产品质量，本工程设计要求一体化泵站为成套设备供应，一体化泵站制造商泵站及筒体、水泵、控制系统须获得国家授权第三方检测报告，其筒体、潜水泵须获得国家生产许可证，电控柜须获得国家户外3C强制认证;\n2、一体化泵站须获得国家检测机构或研究中心出具的CEA刚度有限元分析、CFD流体有限元分析报告、FEA强度有限元分析报告、数值计算综合分析报告；\n3、一体化泵站须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;\n4、泵站型号：HNPS16.043.2SEL.A.SS.P，泵站规模为25m³/h,采用离心潜水泵2台，即1用1备。单泵设计流量为25m³/h，扬程为8.5m，功率为2.2kw；\n5、集成泵站筒体采用高强度玻璃钢（GRP）材料，井筒直径为1.6m，高度为4.3m,泵站开挖基坑为直径Ø3500mm或3500mmX3500mm，深度≥5.0m；\n6、一体化泵站的筒体须选用高强饱和树脂和无碱纤维无捻粗纱，采用计算机控制缠绕工艺制造一次成型工艺。其中玻璃纤维含量不得低于75%，其中筒体内部须防腐工艺、外部做抗老化防紫外线工艺。确保厚度均匀，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；结构层厚度由结构设计确定，一体化泵站筒体须获得国家检测机构或研究中心出具的FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核分析报告；筒体参数须满足环向拉伸强度≥452MPa，环向拉伸强力≥9780kN/m，轴向拉伸强度≥85MPa，轴向拉伸强力≥1310kN/m，巴克尔硬度≥56HBA，耐碱性在24小时无异状，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏；能保证土壤对于侧壁的压力不小于1.8倍的安全系数，筒体缠绕工艺为一次性连续缠绕成型；\n7、泵站须配套性能优越的污水泵，泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。泵的主件材质为HT250铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数为15次以上。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。电机防护等级为IP68、电机均应按照F级绝缘标准制造，电机内应设多个保护装置并监测控制，具备有防潮、漏油、漏水、漏电、过载、缺项等配置保护装置。 \n8、一体化设备有部分暴露于地面，由厂家考虑筒体的防腐老化工艺措施；\n9、本图为一体化泵站工艺图，一体化泵站必须是制造商的交钥匙产品，即泵站筒体、潜水泵、粉碎格栅、控制系统均由制造厂商工厂整体完成生产并提供指导安装、调试、培训及售后服务。","套",1]
[2,"GRP一体化预制泵站（沃头组泵站及配套设备）","高强度玻璃钢（GRP），规格型号：HNPS12.026.2SEL.A.SS.P；直径1.2m,h=2.6m；泵站规模8m3/h，2台离心潜水泵（1用1备），单泵流量8m3/h，杨程4m，功率0.75kw；泵主件材质：HT250铸铁。","泵站说明：\n1、为保证工程及产品质量，本工程设计要求一体化泵站为成套设备供应，要求一体化泵站为成套设备供应，其泵站核心部件筒体、水泵、粉碎型格栅、控制系统为同一制造商，一体化泵站制造商泵站及筒体、水泵、控制系统须获得国家授权第三方检测报告，其筒体、潜水泵须获得国家生产许可证;\n2、一体化泵站须获得国家检测机构或研究中心出具的CEA刚度有限元分析、CFD流体有限元分析报告、FEA强度有限元分析报告、数值计算综合分析报告；\n3、一体化泵站须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认4、泵站型号：HNPS12.026.2SEL.A.SS.P，泵站规模为8m³/h,扬程为4m;采用离心潜水泵2台，即1用1备。单泵设计流量为8m³/h，扬程为4m，功率为0.75KW；\n5、集成泵站筒体采用高强度玻璃钢（GRP）材料，井筒直径为1.2m，高度为6、一体化泵站的筒体须选用高强饱和树脂和无碱纤维无捻粗纱，采用计算机控制缠绕工艺制造一次成型工艺。其中玻璃纤维含量不得低于75%，其中筒体内部须防腐工艺、外部做抗老化防紫外线工艺。确保厚度均匀，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；结构层厚度由结构设计确定，一体化泵站筒体须获得国家检测机构或研究中心出具的FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核分析报告；筒体参数须满足环向拉伸强度≥452MPa，环向拉伸强力≥9780kN/m，轴向拉伸强度≥85MPa，轴向拉伸强力≥1310kN/m，巴克尔硬度≥56HBA，耐碱性在24小时无异状，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏；能保证土壤对于侧壁的压力不小于1.8倍的安7、泵站须配套性能优越的污水泵，泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。泵的主件材质为HT250铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。电机能够连续和间歇运行。潜水泵叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。电机防护等级为IP68、电机均应按照F级绝缘标准制造，电机内应设多个保护装置并监测控制，具备有防潮、漏油、漏水、漏电、过载、缺项等配置保护装置。\n8、一体化设备有部分暴露于地面，由厂家考虑筒体的防腐老化工艺措施；\n9、本图为一体化泵站工艺图，一体化泵站必须是制造商的交钥匙产品，即泵站筒体、潜水泵、粉碎格栅、控制系统均由制造厂商工厂整体完成生产并提供指导安装、调试、培训及售后服务。","套",1]
[3,"GRP一体化预制泵站（排里泵站及配套设备）","高强度玻璃钢（GRP），规格型号：HNPS16.057.2SEL.A.SS.P；直径1.6m,h=5.7m；泵站规模30m3/h，2台离心潜水泵（1用1备），单泵流量30m3/h，杨程14m，功率3kw；泵主件材质：HT250铸铁。","泵站说明：\n1、为保证工程及产品质量，本工程设计要求一体化泵站为成套设备供应，一体化泵站制造商泵站及筒体、水泵、控制系统须获得国家授权第三方检测报告，其筒体、潜水泵须获得国家生产许可证，电控柜须获得国家户外3C强制认证;\n2、一体化泵站须获得国家检测机构或研究中心出具的CEA刚度有限元分析、CFD流体有限元分析报告、FEA强度有限元分析报告、数值计算综合分析报告；\n3、一体化泵站须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;\n4、泵站型号：HNPS16.057.2SEL.A.SS.P，泵站规模为30m³/h,采用离心潜水泵2台，即1用1备。单泵设计流量为30m³/h，扬程为14m，功率为3kw；\n5、集成泵站筒体采用高强度玻璃钢（GRP）材料，井筒直径为1.6m，高度为5.7m,泵站开挖基坑为直径Ø3500mm或3500mmX3500mm，深度≥6.4m；\n6、一体化泵站的筒体须选用高强饱和树脂和无碱纤维无捻粗纱，采用计算机控制缠绕工艺制造一次成型工艺。其中玻璃纤维含量不得低于75%，其中筒体内部须防腐工艺、外部做抗老化防紫外线工艺。确保厚度均匀，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；结构层厚度由结构设计确定，一体化泵站筒体须获得国家检测机构或研究中心出具的FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核分析报告；筒体参数须满足环向拉伸强度≥452MPa，环向拉伸强力≥9780kN/m，轴向拉伸强度≥85MPa，轴向拉伸强力≥1310kN/m，巴克尔硬度≥56HBA，耐碱性在24小时无异状，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏；能保证土壤对于侧壁的压力不小于1.8倍的安全系数，筒体缠绕工艺为一次性连续缠绕成型；\n7、泵站须配套性能优越的污水泵，泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。泵的主件材质为HT250铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数为15次以上。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。电机防护等级为IP68、电机均应按照F级绝缘标准制造，电机内应设多个保护装置并监测控制，具备有防潮、漏油、漏水、漏电、过载、缺项等配置保护装置。 \n8、一体化设备有部分暴露于地面，由厂家考虑筒体的防腐老化工艺措施；\n9、本图为一体化泵站工艺图，一体化泵站必须是制造商的交钥匙产品，即泵站筒体、潜水泵、粉碎格栅、控制系统均由制造厂商工厂整体完成生产并提供指导安装、调试、培训及售后服务。","套",1]
[4,"GRP一体化预制泵站（石头屋组泵站及配套设备）","高强度玻璃钢（GRP），规格型号：HNPS20.059.3SEL.A.SS.P；直径2m,h=5.9m；泵站规模80m3/h，3台离心潜水泵（2用1备），单泵流量40m3/h，杨程8m，功率2.2kw；泵主件材质：HT250铸铁。","泵站说明：\n1、为保证工程及产品质量，本工程设计要求一体化泵站为成套设备供应，一体化泵站制造商泵站及筒体、水泵、控制系统须获得国家授权第三方检测报告，其筒体、潜水泵须获得国家生产许可证，电控柜须获得国家户外3C强制认证; \n2、一体化泵站须获得国家检测机构或研究中心出具的CEA刚度有限元分析、CFD流体有限元分析报告、FEA强度有限元分析报告、数值计算综合分析报告； \n3、一体化泵站须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证； \n4、泵站型号：HNPS20.059.3SEL.A.SS.P，泵站规模为80m³/h,采用离心潜水泵3台，即2用1备。单泵设计流量为40m³/h，扬程为8m，功率为2.2kw； \n5、集成泵站筒体采用高强度玻璃钢（GRP）材料，井筒直径为2.0m，高度为5.9m,泵站开挖基坑为直径Ø4000mm或4000mmX4000mm，深度≥6.6m； \n6、一体化泵站的筒体须选用高强饱和树脂和无碱纤维无捻粗纱，采用计算机控制缠绕工艺制造一次成型工艺。其中玻璃纤维含量不得低于75%，其中筒体内部须防腐工艺、外部做抗老化防紫外线工艺。确保厚度均匀，其内衬设计为富树脂层， 具有防腐、防渗等功能；结构层厚度由结构设计确定，一体化泵站筒体须获得国家检测机构或研究中心出具的FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核分析报告；筒体参数须满足环向拉伸强度≥452MPa，环向拉伸强力≥ 9780kN/m，轴向拉伸强度≥85MPa，轴向拉伸强力≥1310kN/m，巴克尔硬度≥56HBA，耐碱性在24小时无异状，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏；能保证土壤对于侧壁的压力不小于1.8倍的安全系数，筒体缠绕工艺为一次性连续 缠绕成型； \n7、泵站须配套性能优越的污水泵，泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。泵的主件材质为HT250铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。电机能够连续和间歇运行。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。电机防护等级为IP68、电机均应按照F级绝缘标准制造，电机内应设多个保护装置并监测控制，具备有防潮、漏油、漏水、漏电、过载、缺项等配置 保护装置。  \n8、一体化设备有部分暴露于地面，由厂家考虑筒体的防腐老化工艺措施； \n9、本图为一体化泵站工艺图，一体化泵站必须是制造商的交钥匙产品，即泵站筒体、潜水泵、粉碎格栅、控制系统均由制造厂商工厂整体完成生产并提供指导安装、调试、培训及售后服务。","套",1]
[5,"GRP一体化预制泵站（坦陂片区泵站及配套设备）","高强度玻璃钢（GRP），规格型号：HNPS16.057.2SEL.A.SS.P；直径1.6m,h=5.7m；泵站规模80m3/h，2台离心潜水泵（1用1备），单泵流量35m3/h，杨程8m，功率2.2kw；泵主件材质：HT250铸铁。","泵站说明：\n1、为保证工程及产品质量，本工程设计要求一体化泵站为成套设备供应，一体化泵站制造商泵站及筒体、水泵、控制系统须获得国家授权第三方检测报告，其筒体、潜水泵须获得国家生产许可证，电控柜须获得国家户外3C强制认证;\n2、一体化泵站须获得国家检测机构或研究中心出具的CEA刚度有限元分析、CFD流体有限元分析报告、FEA强度有限元分析报告、数值计算综合分析报告；\n3、一体化泵站须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;\n4、泵站型号：HNPS16.057.2SEL.A.SS.P，泵站规模为30m³/h,采用离心潜水泵2台，即1用1备。单泵设计流量为35m³/h，扬程为8m，功率为2.2kw；\n5、集成泵站筒体采用高强度玻璃钢（GRP）材料，井筒直径为1.6m，高度为5.7m,泵站开挖基坑为直径Ø3500mm或3500mmX3500mm，深度≥6.4m；\n6、一体化泵站的筒体须选用高强饱和树脂和无碱纤维无捻粗纱，采用计算机控制缠绕工艺制造一次成型工艺。其中玻璃纤维含量不得低于75%，其中筒体内部须防腐工艺、外部做抗老化防紫外线工艺。确保厚度均匀，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；结构层厚度由结构设计确定，一体化泵站筒体须获得国家检测机构或研究中心出具的FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核分析报告；筒体参数须满足环向拉伸强度≥452MPa，环向拉伸强力≥9780kN/m，轴向拉伸强度≥85MPa，轴向拉伸强力≥1310kN/m，巴克尔硬度≥56HBA，耐碱性在24小时无异状，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏；能保证土壤对于侧壁的压力不小于1.8倍的安全系数，筒体缠绕工艺为一次性连续缠绕成型；\n7、泵站须配套性能优越的污水泵，泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。泵的主件材质为HT250铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数为15次以上。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。电机防护等级为IP68、电机均应按照F级绝缘标准制造，电机内应设多个保护装置并监测控制，具备有防潮、漏油、漏水、漏电、过载、缺项等配置保护装置。 \n8、一体化设备有部分暴露于地面，由厂家考虑筒体的防腐老化工艺措施；\n9、本图为一体化泵站工艺图，一体化泵站必须是制造商的交钥匙产品，即泵站筒体、潜水泵、粉碎格栅、控制系统均由制造厂商工厂整体完成生产并提供指导安装、调试、培训及售后服务。","套",1]
[6,"GRP一体化预制泵站（三新村泵站及配套设备）","GRP玻璃钢,规格型号：XS-BZ12/34W2BW；直径1200mm,高度3500mm,厚度>20mm；2台潜污泵,材质：铸铁,规格型号：50WQ10-7-0.55；","筒体系统：\n1、1台预制泵站筒体,材质：GRP玻璃钢,规格型号：XS-BZ12/34W2BW；直径1200mm,高度3500mm,厚度>20mm；\n2、1个防淤积CFD底座,材质：GRP玻璃钢,规格型号：DN1200*δ30；\n3、1个泵站顶盖平台,材质：GRP玻璃钢,规格型号：DN1200*δ30；\n4、1套检修口安全井盖,材质：压花防滑铝板,规格型号：δ3；\n5、1套井盖安全格栅,材质：玻璃钢格栅板,规格型号：38*38*δ30；\n6、1套服务检修平台,材质：玻璃钢格栅,规格型号：DN1200*δ30；\n7、1套固定式直爬梯,材质：不锈钢,规格型号：350*3500；\n8、1套扶手,材质：不锈钢；\n9、2个自然通风管,材质：不锈钢,规格型号：DN100；\n10、2个电缆出线管,材质：GRP玻璃钢/UPVC,规格型号：DN100~150.\n水泵系统：\n1、2台潜污泵,材质：铸铁,规格型号：50WQ10-7-0.55；\n2、2台重型自耦底座,材质：铸铁,规格型号：DN50-OH；\n3、2套水泵提升导链,材质：不锈钢,规格型号：Φ8.\n格栅系统：\n1、1套提蓝型格栅,材质：不锈钢,规格型号：与进水口匹配；\n2、1套粉碎型格栅,材质：不锈钢,规格型号：与进水口匹配；\n3、2套格栅导轨及支撑座,材质：不锈钢,规格型号：与进水口匹配；\n4、1套格栅提升导链,材质：不锈钢,规格型号：Φ8.\n管道系统：\n1、2套水泵压力管道,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN50*3mm；\n2、2个橡胶瓣式止回阀,材质：阀体球墨铸铁、304不锈钢阀芯、闸板碳钢包胶/橡胶瓣包胶,规格型号：DN50；\n3、2个挠性接头,材质：钢制法兰+橡胶体,规格型号：DN50；\n4、2个弹性密封型闸阀,材质：阀体球墨铸铁、球体碳钢包胶/橡胶瓣包胶,规格型号：DN50；\n5、1个出水合流横向管件,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65*4mm；\n6、2个堵头,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65*0.65mm；\n7、1个出水管件,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65*4mm；\n8、1个出水口法兰件,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65；\n9、1个出水口挠性接头,材质：钢制法兰+橡胶体,规格型号：DN65；\n10、1个进水口管件,材质：波纹管/GRP玻璃钢,规格型号：DN400；\n11、1个进水口挠性接头,材质：钢制法兰+橡胶体,规格型号：DN400；\n12、1个进水口法兰件,材质：GRP玻璃钢,规格型号：DN400；\n控制系统：\n1、1套户外防雨型智能无人值守控制柜（双层门结构）,材质：不锈钢;规格参数：0.55KW*2直启；\n2、1套投入式静压液位仪及液位仪保护管,材质：UPVC/不锈钢；\n配套：\n1、4个地脚,材质Q235；\n2、2个吊耳,材质Q235；\n1套臭气处理装置\n1套物联网远程接口 V1.0版","套",1]
[]
[7,"GRP一体化预制泵站（东风村泵站及配套设备）","GRP玻璃钢,规格型号：XS-BZ12/34W2BW；直径1200mm,高度3400mm,厚度>20mm；2台潜污泵,材质：铸铁,规格型号：50WQ10-7-0.55；","筒体系统：\n1、1台预制泵站筒体,材质：GRP玻璃钢,规格型号：XS-BZ12/34W2BW；直径1200mm,高度3400mm,厚度>20mm；\n2、1个防淤积CFD底座,材质：GRP玻璃钢,规格型号：DN1200*δ30；\n3、1个泵站顶盖平台,材质：GRP玻璃钢,规格型号：DN1200*δ30；\n4、1套检修口安全井盖,材质：压花防滑铝板,规格型号：δ3；\n5、1套井盖安全格栅,材质：玻璃钢格栅板,规格型号：38*38*δ30；\n6、1套服务检修平台,材质：玻璃钢格栅,规格型号：DN1200*δ30；\n7、1套固定式直爬梯,材质：不锈钢,规格型号：350*3400；\n8、1套扶手,材质：不锈钢；\n9、2个自然通风管,材质：不锈钢,规格型号：DN100；\n10、2个电缆出线管,材质：GRP玻璃钢/UPVC,规格型号：DN100~150.\n水泵系统：\n1、2台潜污泵,材质：铸铁,规格型号：50WQ10-7-0.55；\n2、2台重型自耦底座,材质：铸铁,规格型号：DN50-OH；\n3、2套水泵提升导链,材质：不锈钢,规格型号：Φ8.\n格栅系统：\n1、1套提蓝型格栅,材质：不锈钢,规格型号：与进水口匹配；\n2、1套粉碎型格栅,材质：不锈钢,规格型号：与进水口匹配；\n3、2套格栅导轨及支撑座,材质：不锈钢,规格型号：与进水口匹配；\n4、1套格栅提升导链,材质：不锈钢,规格型号：Φ8.\n管道系统：\n1、2套水泵压力管道,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN50*3mm；\n2、2个橡胶瓣式止回阀,材质：阀体球墨铸铁、304不锈钢阀芯、闸板碳钢包胶/橡胶瓣包胶,规格型号：DN50；\n3、2个挠性接头,材质：钢制法兰+橡胶体,规格型号：DN50；\n4、2个弹性密封型闸阀,材质：阀体球墨铸铁、球体碳钢包胶/橡胶瓣包胶,规格型号：DN50；\n5、1个出水合流横向管件,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65*4mm；\n6、2个堵头,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65*0.65mm；\n7、1个出水管件,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65*4mm；\n8、1个出水口法兰件,材质：不锈钢/Q235,规格型号：DN65；9、1个出水口挠性接头,材质：钢制法兰+橡胶体,规格型号：DN65；\n10、1个进水口管件,材质：波纹管/GRP玻璃钢,规格型号：DN400；\n11、1个进水口挠性接头,材质：钢制法兰+橡胶体,规格型号：DN400；\n12、1个进水口法兰件,材质：GRP玻璃钢,规格型号：DN400；\n控制系统：\n1、1套户外防雨型智能无人值守控制柜（双层门结构）,材质：不锈钢;规格参数：0.55KW*2直启；\n2、1套投入式静压液位仪及液位仪保护管,材质：UPVC/不锈钢；\n配套：\n1、4个地脚,材质Q235；\n2、2个吊耳,材质Q235；\n1套物联网远程接口 V1.0版","套",1]
[]
[8,"铸铁阀门，配启闭机（石头屋组）","DN600","手动闸门，镶铜铸铁","套",1]
[9,"铸铁阀门，配启闭机（沃头组）","DN300","手动闸门，镶铜铸铁","套",1]
[10,"铸铁阀门，配启闭机（坦陂片区）","DN400","手动闸门，镶铜铸铁","套",1]
[11,"闸阀","DN50*1.0MpaGGG50环氧树脂涂层","阀体球墨铸铁、球体碳钢包胶/橡胶瓣包胶","个",4]
[12,"止回阀","DN50*1.0MpaGGG50环氧树脂涂层","阀体球墨铸铁、304不锈钢网芯、闸板碳钢包胶/橡胶瓣包胶","个",4]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]